## 11.4kV_22.8kV
各 11/22kV 配電級 PMCC IED 至少應包含下列 LN 及 DO(DO 命名可不同但功能須相同)：

4.1 Logical node zero, Name：LLN0			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LLN0 Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
NamPlt(M)	LPL	Name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Health(M)	ENS	Health	本欄請填寫Data Object名稱
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod (M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(M)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote	本欄請填寫Data Object名稱

4.2 Physical device information, Name：LPHD			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LPHD Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
PhyNam(M)	DPL	Physical device name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
PhyHealth(M)	ENS	Physical device health	本欄請填寫Data Object名稱
Proxy(M)	SPS	Indicates if this LN is a proxy	本欄請填寫Data Object名稱

4.3 Physical communication channel supervision, Name：LCCH			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LCCH Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
ChLiv(M)	SPS	Physical channel status; true, if channel receives telegrams within a specified time interval	本欄請填寫Data Object名稱
RedChLiv(M)	SPS	Physical channel status of redundant channel	本欄請填寫Data Object名稱

4.4 Time master supervision, Name：LTMS			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LTMS Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
TmSrc(M)	VSS	Current time source	本欄請填寫Data Object名稱

4.5 Interlocking, Name：CILO			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CILO Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
EnaCls (M)	SPS	Enable Close	本欄請填寫Data Object名稱
EnaOpn(M)	SPS	Enable Open	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

4.6 Switch controller, Name：CSWI			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CSWI Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
LocSta(C2)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote.	本欄請填寫Data Object名稱
Pos(M)	DPC	Switch, general	本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。

4.7 Metering 3 Phase, Name：MMTR			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMTR Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values			Measured and metered values
SupWh(M)	BCR	Real energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar)	本欄請填寫Data Object名稱
SupVArh(M)	BCR	Reactive energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar)	本欄請填寫Data Object名稱
DmdWh(M)	BCR	Real energy demand (default demand direction ：energy flow from busbar away)	本欄請填寫Data Object名稱
DmdVArh(M)	BCR	Reactive energy demand (default demand direction：energy flow from busbar away)	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

4.8 Measurement, Name：MMXU			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMXU Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values			Measured and metered values
TotW(M)	MV	Total active power (total P)	本欄請填寫Data Object名稱
TotVAr(M)	MV	Total reactive power (total Q)	本欄請填寫Data Object名稱
TotPF(M)	MV	Average power factor (total PF)	本欄請填寫Data Object名稱
Hz(M)	MV	Frequency	本欄請填寫Data Object名稱
PPV(M)	DEL	Phase to phase voltages	本欄請填寫Data Object名稱
PhV(M)	WYE	Phase to ground voltages	本欄請填寫Data Object名稱
A(M)	WYE	Phase currents	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

4.9 Time overcurrent, Name：PTOC			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTOC Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Str(M)	ACD	Start	本欄請填寫Data Object名稱
Op(M)	ACT	Operate	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod(M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱

4.10 Instantaneous overcurrent, Name：PIOC			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PIOC Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Str(M)	ACD	Start	本欄請填寫Data Object名稱
Op(M)	ACT	Operate	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod(M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱

4.11 Over voltage, Name：PTOV			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTOV Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Str(M)	ACD	Start	本欄請填寫Data Object名稱
Op(M)	ACT	Operate	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

4.12 Under voltage, Name：PTUV			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTUV Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Str(M)	ACD	Start	本欄請填寫Data Object名稱
Op(M)	ACT	Operate	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

4.13 Auto reclosing, Name：RREC			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RREC Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
OpCls(M)	ACT	Operation ”close switch” issued to close the Breaker	本欄請填寫Data Object名稱
AutoRecSt(M)	ENS	Auto reclosing status	本欄請填寫Data Object名稱
RecCyc(M)	INS	Actual reclose cycle (number between 1 and UseCyc)	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod(M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱

4.14 Under frequency, Name：PTUF			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTUF Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
BlkV(M)	SPS	Blocked because of voltage	本欄請填寫Data Object名稱
Str(M)	ACD	Start	本欄請填寫Data Object名稱
Op(M)	ACT	Operate	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod(M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱

4.15 Protection trip conditioning Name：PTRC			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTRC Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Op(M)	ACT	Operate(combination of subscribed Op from protection functions)	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

4.16 Synchronism-check, Name：RSYN			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RSYN Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Rel(M)	SPS	Release	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

4.17 Disturbance recorder function, Name：RDRE			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RDRE Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
RcdMade(M)	SPS	Recording made	本欄請填寫Data Object名稱
FltNum(M)	INS	Fault number	本欄請填寫Data Object名稱
RcdStr(M)	SPS	Recording started	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
RcdTrg(M)	SPC	Trigger recorder	本欄請填寫Data Object名稱

4.18 Circuit breaker supervision, Name：SCBR			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
SCBR Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
ColOpn(M)	SPS	Open command of trip coil	本欄請填寫Data Object名稱
AbrAlm(M)	SPS	Contact abrasion alarm	本欄請填寫Data Object名稱
OpTmAlm(M)	SPS	Switch operating time exceeded	本欄請填寫Data Object名稱
Measured and metered values			Measured and metered values
AccAbr(M)	MV	Cumulated abrasion	本欄請填寫Data Object名稱
OpTmOpn(M)	MV	Operation time open	本欄請填寫Data Object名稱
OpTmCls(M)	MV	Operation time close	本欄請填寫Data Object名稱

4.19 Circuit breaker, Name：XCBR			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XCBR Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
EEName(M)	DPL	External equipment name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M)	INS	Operation counter	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Pos(M)	DPC	Switch position	本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M)	SPC	Block opening	本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M)	SPC	Block closing	本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote.	本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。

4.20 Circuit switch, Name：XSWI			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XSWI Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
EEName(M)	DPL	External equipment name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M)	INS	Operation counter	本欄請填寫Data Object名稱
SwTyp(M)	ENS	Switch type	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Pos(M)	DPC	Switch position	本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M)	SPC	Block opening	本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M)	SPC	Block closing	本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote.	本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。

## 69kV_161kV_345kV
各 69/161/345kV(輸電級) MCC IED 至少應包含下列 LN 及 DO(可為命名不同但功能相同之 DO)：

5.1 Logical node zero, Name：LLN0			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LLN0 Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
NamPlt(M)	LPL	Name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Health(M)	ENS	Health	本欄請填寫Data Object名稱
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod (M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(M)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote	本欄請填寫Data Object名稱

5.2 Physical device information, Name：LPHD			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LPHD Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
PhyNam(M)	DPL	Physical device name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
PhyHealth(M)	ENS	Physical device health	本欄請填寫Data Object名稱
Proxy(M)	SPS	Indicates if this LN is a proxy	本欄請填寫Data Object名稱

5.3 Physical communication channel supervision, Name：LCCH			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LCCH Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
ChLiv(M)	SPS	Physical channel status; true, if channel receives telegrams within a specified time interval	本欄請填寫Data Object名稱
RedChLiv(M)	SPS	Physical channel status of redundant channel	本欄請填寫Data Object名稱

5.4 Time master supervision, Name：LTMS			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LTMS Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
TmSrc(M)	VSS	Current time source	本欄請填寫Data Object名稱

5.5 Interlocking, Name：CILO			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CILO Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
EnaCls (M)	SPS	Enable Close	本欄請填寫Data Object名稱
EnaOpn(M)	SPS	Enable Open	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

5.6 Switch controller, Name：CSWI			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CSWI Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
LocSta(C2)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote.	本欄請填寫Data Object名稱
Pos(M)	DPC	Switch, general	本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。

5.7 Metering 3 Phase, Name：MMTR			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMTR Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values			Measured and metered values
SupWh(M)	BCR	Real energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar)	本欄請填寫Data Object名稱
SupVArh(M)	BCR	Reactive energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar)	本欄請填寫Data Object名稱
DmdWh(M)	BCR	Real energy demand (default demand direction ：energy flow from busbar away)	本欄請填寫Data Object名稱
DmdVArh(M)	BCR	Reactive energy demand (default demand direction：energy flow from busbar away)	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

5.8 Measurement, Name：MMXU			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMXU Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values			Measured and metered values
TotW(M)	MV	Total active power (total P)	本欄請填寫Data Object名稱
TotVAr(M)	MV	Total reactive power (total Q)	本欄請填寫Data Object名稱
TotPF(M)	MV	Average power factor (total PF)	本欄請填寫Data Object名稱
Hz(M)	MV	Frequency	本欄請填寫Data Object名稱
PPV(M)	DEL	Phase to phase voltages	本欄請填寫Data Object名稱
PhV(M)	WYE	Phase to ground voltages	本欄請填寫Data Object名稱
A(M)	WYE	Phase currents	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

5.9 Time overcurrent, Name：PTOC			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTOC Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Str(M)	ACD	Start	本欄請填寫Data Object名稱
Op(M)	ACT	Operate	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod(M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱

5.10 Instantaneous overcurrent, Name：PIOC			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PIOC Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Str(M)	ACD	Start	本欄請填寫Data Object名稱
Op(M)	ACT	Operate	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod(M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱

5.11 Protection trip conditioning Name：PTRC			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTRC Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Op(M)	ACT	Operate(combination of subscribed Op from protection functions)	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

5.12 Synchronism-check, Name：RSYN			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RSYN Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Blk(M)	SPS	Dynamic blocking of function described by the LN	本欄請填寫Data Object名稱
Rel(M)	SPS	Release	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱

5.13 Disturbance recorder function, Name：RDRE			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RDRE Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
RcdMade(M)	SPS	Recording made	本欄請填寫Data Object名稱
FltNum(M)	INS	Fault number	本欄請填寫Data Object名稱
RcdStr(M)	SPS	Recording started	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
RcdTrg(M)	SPC	Trigger recorder	本欄請填寫Data Object名稱

5.14 Circuit breaker supervision, Name：SCBR			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
SCBR Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
ColOpn(M)	SPS	Open command of trip coil	本欄請填寫Data Object名稱
AbrAlm(M)	SPS	Contact abrasion alarm	本欄請填寫Data Object名稱
OpTmAlm(M)	SPS	Switch operating time exceeded	本欄請填寫Data Object名稱
Measured and metered values			Measured and metered values
AccAbr(M)	MV	Cumulated abrasion	本欄請填寫Data Object名稱
OpTmOpn(M)	MV	Operation time open	本欄請填寫Data Object名稱
OpTmCls(M)	MV	Operation time close	本欄請填寫Data Object名稱

5.15 Circuit breaker, Name：XCBR			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XCBR Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
EEName(M)	DPL	External equipment name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M)	INS	Operation counter	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Pos(M)	DPC	Switch position	本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M)	SPC	Block opening	本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M)	SPC	Block closing	本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote.	本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。

5.16 Circuit switch, Name：XSWI			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XSWI Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
EEName(M)	DPL	External equipment name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M)	INS	Operation counter	本欄請填寫Data Object名稱
SwTyp(M)	ENS	Switch type	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Pos(M)	DPC	Switch position	本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M)	SPC	Block opening	本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M)	SPC	Block closing	本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote.	本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。

## IO-Box
輸入輸出裝置(IO-Box)至少應包含本章所列 LN 及 DO(可為命名不同但功能相同之 DO)：

6.1 Logical node zero, Name：LLN0			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LLN0 Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
NamPlt(M)	LPL	Name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
Health(M)	ENS	Health	本欄請填寫Data Object名稱
Loc(M)	SPS	Local control behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M)	ENS	Behaviour	本欄請填寫Data Object名稱
Controls			Controls
Mod (M)	ENC	Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator.	本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(M)	SPC	Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote	本欄請填寫Data Object名稱

6.2 Physical device information, Name：LPHD			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LPHD Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions			Descriptions
PhyNam(M)	DPL	Physical device name plate	本欄請填寫Data Object名稱
Status information			Status information
PhyHealth(M)	ENS	Physical device health	本欄請填寫Data Object名稱
Proxy(M)	SPS	Indicates if this LN is a proxy	本欄請填寫Data Object名稱

6.3 Physical communication channel supervision, Name：LCCH			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LCCH Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
ChLiv(M)	SPS	Physical channel status; true, if channel receives telegrams within a specified time interval	本欄請填寫Data Object名稱
RedChLiv(M)	SPS	Physical channel status of redundant channel	本欄請填寫Data Object名稱

6.4 Time master supervision, Name：LTMS			對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LTMS Class			本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C)	CDC	Explanation
Data Objects			對應之Data Object名稱(全名)
Status information			Status information
TmSrc(M)	VSS	Current time source	本欄請填寫Data Object名稱

## Common Data Classes
本規範所列各 CDC 內應具備下列 Data Attribute			請舉例並列出該Data Attribute之Reference

7.1 Single point status (SPS)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
SPS Class			CFG(舉例)	LLN0(舉例)	Loc(舉例)
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
stVal(M)	BOOLEAN	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST

7.2 Integer status (INS)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
INS Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
stVal(M)	INT32	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST

7.3 Enumerated status (ENS)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ENS Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
stVal(M)	ENUMERATED	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST

7.4 Protection activation information (ACT)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ACT Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
general(M)	BOOLEAN	ST
phsA(M)	BOOLEAN	ST
phsB(M)	BOOLEAN	ST
phsC(M)	BOOLEAN	ST
neut(M)	BOOLEAN	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST

7.5 Directional protection activation information (ACD)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ACD Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
general(M)	BOOLEAN	ST
dirGeneral(M)	ENUMERATED	ST
phsA(M)	BOOLEAN	ST
dirPhsA(M)	ENUMERATED	ST
phsB(M)	BOOLEAN	ST
dirPhsB(M)	ENUMERATED	ST
phsC(M)	BOOLEAN	ST
dirPhsC(M)	ENUMERATED	ST
neut(M)	BOOLEAN	ST
dirNeut(M)	ENUMERATED	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST

7.6 Binary counter reading (BCR)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
BCR Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
actVal(M)	INT64	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST
configuration, description and extension
units(M)	Unit	CF
pulsQty(M)	FLOAT32	CF

7.7 Visible string status (VSS)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
VSS Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
stVal(M)	VISIBLE STRING 255	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST

7.8 Measured value (MV)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
MV Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
measured attributes
instMag(M)	AnalogueValue	MX
mag(M)	AnalogueValue	MX
q(M)	Quality	MX
t(M)	TimeStamp	MX
configuration, description and extension
units(M)	Unit	CF
db(M)	INT32U	CF

7.9 Complex measured value (CMV)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
CMV Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
measured attributes
instCVal(M)	Vector	MX
cVal(M)	Vector	MX
q(M)	Quality	MX
t(M)	TimeStamp	MX
configuration, description and extension
units(M)	Unit	CF
db(M)	INT32U	CF

7.10 Phase to ground/neutral related measured values of a three-phase system (WYE)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
WYE Class
DA Name(M/C)	Type	FC
SubDataObject
phsA(M)	CDC：CMV
phsB(M)	CDC：CMV
phsC(M)	CDC：CMV
neut(M)	CDC：CMV
res(M)	CDC：CMV

7.11 Phase to phase related measured values of a three-phase system (DEL)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
DEL Class
DA Name(M/C)	Type	FC
SubDataObject
phsAB(M)	CDC：CMV
phsBC(M)	CDC：CMV
phsCA(M)	CDC：CMV

7.12 Controllable single point (SPC)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
SPC Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
stVal(M)	BOOLEAN	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST
configuration, description et extension
ctlModel(M)	CtlModels	CF
parameters for control services
Service parameter name	Service parameter type	Value/Value range
ctlVal(M)	BOOLEAN	off (FALSE) | on (TRUE)

7.13 Controllable double point (DPC)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
DPC Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
stVal(M)	BOOLEAN	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST
stSeld(M)	BOOLEAN	ST
configuration, description et extension
ctlModel(M)	CtlModels	CF
sboTimeout(M)	INT32U	CF
operTimeout(M)	INT32U	CF
parameters for control services
Service parameter name	Service parameter type	Value/Value range
ctlVal(M)	BOOLEAN	off (FALSE) | on (TRUE)

7.14 Controllable enumerated status (ENC)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ENC Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
Status
stVal(M)	ENUMERATED	ST
q(M)	Quality	ST
t(M)	TimeStamp	ST
configuration, description et extension
ctlModel(M)	CtlModels	CF
parameters for control services
Service parameter name	Service parameter type	Value/Value range
ctlVal(M)	ENUMERATED

7.15 Device name plate (DPL)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
DPL Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
configuration, description and extension
vendor(M)	VISIBLE STRING255	DC

7.16 Logical node name plate (LPL)			對應之Logical Device	對應之Logical Node	對應之Data Object	對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
LPL Class
DA Name(M/C)	Type	FC
Data Attribute
configuration, description and extension
vendor(M)	VISIBLE STRING255	DC
swRev(M)	VISIBLE STRING255	DC

## LN歸納
		PMCC(11.4kV/22.8kV)	MCC(69kV/161kV/345kV)	I/O Box
1	LLN0	V	V	V
2	LPHD	V	V	V
3	LCCH	V	V	V
4	LTMS	V	V	V
5	CILO	V	V
6	CSWI	V	V
7	MMTR	V	V
8	MMXU	V	V
9	PTOC	V	V
10	PIOC	V	V
11	PTOV	V
12	PTUV	V
13	RREC	V
14	PTUF	V
15	PTRC	V	V
16	RSYN	V	V
17	RDRE	V	V
18	SCBR	V	V
19	XCBR	V	V
20	XSWI	V	V