## 11.4kV_22.8kV_PMCC
各 11/22kV 配電級 PMCC IED 至少應包含下列 LN 及 DO(DO 命名可不同但功能須相同)：
4.1 Logical node zero, Name：LLN0 |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LLN0 Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
NamPlt(M) | LPL | Name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Health(M) | ENS | Health | 本欄請填寫Data Object名稱
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Mod (M) | ENC | Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator. | 本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(M) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote | 本欄請填寫Data Object名稱
4.2 Physical device information, Name：LPHD |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LPHD Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
PhyNam(M) | DPL | Physical device name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
PhyHealth(M) | ENS | Physical device health | 本欄請填寫Data Object名稱
Proxy(M) | SPS | Indicates if this LN is a proxy | 本欄請填寫Data Object名稱
4.3 Physical communication channel supervision, Name：LCCH |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LCCH Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
ChLiv(M) | SPS | Physical channel status; true, if channel receives telegrams within a specified time interval | 本欄請填寫Data Object名稱
RedChLiv(M) | SPS | Physical channel status of redundant channel | 本欄請填寫Data Object名稱
4.4 Time master supervision, Name：LTMS |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LTMS Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
TmSrc(M) | VSS | Current time source | 本欄請填寫Data Object名稱
4.5 Interlocking, Name：CILO |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CILO Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
EnaCls (M) | SPS | Enable Close | 本欄請填寫Data Object名稱
EnaOpn(M) | SPS | Enable Open | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
4.6 Switch controller, Name：CSWI |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CSWI Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
LocSta(C2) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote. | 本欄請填寫Data Object名稱
Pos(M) | DPC | Switch, general | 本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。
4.7 Metering 3 Phase, Name：MMTR |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMTR Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values |  |  | Measured and metered values
SupWh(M) | BCR | Real energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar) | 本欄請填寫Data Object名稱
SupVArh(M) | BCR | Reactive energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar) | 本欄請填寫Data Object名稱
DmdWh(M) | BCR | Real energy demand (default demand direction ：energy flow from busbar away) | 本欄請填寫Data Object名稱
DmdVArh(M) | BCR | Reactive energy demand (default demand direction：energy flow from busbar away) | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
4.8 Measurement, Name：MMXU |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMXU Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values |  |  | Measured and metered values
TotW(M) | MV | Total active power (total P) | 本欄請填寫Data Object名稱
TotVAr(M) | MV | Total reactive power (total Q) | 本欄請填寫Data Object名稱
TotPF(M) | MV | Average power factor (total PF) | 本欄請填寫Data Object名稱
Hz(M) | MV | Frequency | 本欄請填寫Data Object名稱
PPV(M) | DEL | Phase to phase voltages | 本欄請填寫Data Object名稱
PhV(M) | WYE | Phase to ground voltages | 本欄請填寫Data Object名稱
A(M) | WYE | Phase currents | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
4.9 Time overcurrent, Name：PTOC |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTOC Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Blk(M) | SPS | Dynamic blocking of function described by the LN | 本欄請填寫Data Object名稱
Str(M) | ACD | Start | 本欄請填寫Data Object名稱
Op(M) | ACT | Operate | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Mod(M) | ENC | Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator. | 本欄請填寫Data Object名稱
4.10 Instantaneous overcurrent, Name：PIOC |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PIOC Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Blk(M) | SPS | Dynamic blocking of function described by the LN | 本欄請填寫Data Object名稱
Str(M) | ACD | Start | 本欄請填寫Data Object名稱
Op(M) | ACT | Operate | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Mod(M) | ENC | Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator. | 本欄請填寫Data Object名稱
4.11 Over voltage, Name：PTOV |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTOV Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Blk(M) | SPS | Dynamic blocking of function described by the LN | 本欄請填寫Data Object名稱
Str(M) | ACD | Start | 本欄請填寫Data Object名稱
Op(M) | ACT | Operate | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
4.12 Under voltage, Name：PTUV |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTUV Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Blk(M) | SPS | Dynamic blocking of function described by the LN | 本欄請填寫Data Object名稱
Str(M) | ACD | Start | 本欄請填寫Data Object名稱
Op(M) | ACT | Operate | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
4.13 Auto reclosing, Name：RREC |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RREC Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
OpCls(M) | ACT | Operation ”close switch” issued to close the Breaker | 本欄請填寫Data Object名稱
AutoRecSt(M) | ENS | Auto reclosing status | 本欄請填寫Data Object名稱
RecCyc(M) | INS | Actual reclose cycle (number between 1 and UseCyc) | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Mod(M) | ENC | Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator. | 本欄請填寫Data Object名稱
4.14 Under frequency, Name：PTUF |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTUF Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
BlkV(M) | SPS | Blocked because of voltage | 本欄請填寫Data Object名稱
Str(M) | ACD | Start | 本欄請填寫Data Object名稱
Op(M) | ACT | Operate | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Mod(M) | ENC | Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator. | 本欄請填寫Data Object名稱
4.15 Protection trip conditioning Name：PTRC |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
PTRC Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Op(M) | ACT | Operate(combination of subscribed Op from protection functions) | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
4.16 Synchronism-check, Name：RSYN |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RSYN Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Blk(M) | SPS | Dynamic blocking of function described by the LN | 本欄請填寫Data Object名稱
Rel(M) | SPS | Release | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
4.17 Disturbance recorder function, Name：RDRE |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RDRE Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
RcdMade(M) | SPS | Recording made | 本欄請填寫Data Object名稱
FltNum(M) | INS | Fault number | 本欄請填寫Data Object名稱
RcdStr(M) | SPS | Recording started | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
RcdTrg(M) | SPC | Trigger recorder | 本欄請填寫Data Object名稱
4.18 Circuit breaker supervision, Name：SCBR |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
SCBR Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
ColOpn(M) | SPS | Open command of trip coil | 本欄請填寫Data Object名稱
AbrAlm(M) | SPS | Contact abrasion alarm | 本欄請填寫Data Object名稱
OpTmAlm(M) | SPS | Switch operating time exceeded | 本欄請填寫Data Object名稱
Measured and metered values |  |  | Measured and metered values
AccAbr(M) | MV | Cumulated abrasion | 本欄請填寫Data Object名稱
OpTmOpn(M) | MV | Operation time open | 本欄請填寫Data Object名稱
OpTmCls(M) | MV | Operation time close | 本欄請填寫Data Object名稱
4.19 Circuit breaker, Name：XCBR |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XCBR Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
EEName(M) | DPL | External equipment name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M) | INS | Operation counter | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Pos(M) | DPC | Switch position | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M) | SPC | Block opening | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M) | SPC | Block closing | 本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote. | 本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。
4.20 Circuit switch, Name：XSWI |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XSWI Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
EEName(M) | DPL | External equipment name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M) | INS | Operation counter | 本欄請填寫Data Object名稱
SwTyp(M) | ENS | Switch type | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Pos(M) | DPC | Switch position | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M) | SPC | Block opening | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M) | SPC | Block closing | 本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote. | 本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。

## 69kV_161kV_345kV_MCC
各 69/161/345kV(輸電級) MCC IED 至少應包含下列 LN 及 DO(可為命名不同但功能相同之 DO)：
5.1 Logical node zero, Name：LLN0 |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LLN0 Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
NamPlt(M) | LPL | Name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Health(M) | ENS | Health | 本欄請填寫Data Object名稱
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Mod (M) | ENC | Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator. | 本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(M) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote | 本欄請填寫Data Object名稱
5.2 Physical device information, Name：LPHD |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LPHD Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
PhyNam(M) | DPL | Physical device name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
PhyHealth(M) | ENS | Physical device health | 本欄請填寫Data Object名稱
Proxy(M) | SPS | Indicates if this LN is a proxy | 本欄請填寫Data Object名稱
5.3 Physical communication channel supervision, Name：LCCH |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LCCH Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
ChLiv(M) | SPS | Physical channel status; true, if channel receives telegrams within a specified time interval | 本欄請填寫Data Object名稱
RedChLiv(M) | SPS | Physical channel status of redundant channel | 本欄請填寫Data Object名稱
5.4 Time master supervision, Name：LTMS |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LTMS Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
TmSrc(M) | VSS | Current time source | 本欄請填寫Data Object名稱
5.5 Interlocking, Name：CILO |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CILO Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
EnaCls (M) | SPS | Enable Close | 本欄請填寫Data Object名稱
EnaOpn(M) | SPS | Enable Open | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
5.6 Switch controller, Name：CSWI |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
CSWI Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
LocSta(C2) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote. | 本欄請填寫Data Object名稱
Pos(M) | DPC | Switch, general | 本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。
5.7 Metering 3 Phase, Name：MMTR |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMTR Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values |  |  | Measured and metered values
SupWh(M) | BCR | Real energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar) | 本欄請填寫Data Object名稱
SupVArh(M) | BCR | Reactive energy supply (default supply direction：energy flow towards busbar) | 本欄請填寫Data Object名稱
DmdWh(M) | BCR | Real energy demand (default demand direction ：energy flow from busbar away) | 本欄請填寫Data Object名稱
DmdVArh(M) | BCR | Reactive energy demand (default demand direction：energy flow from busbar away) | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
5.8 Measurement, Name：MMXU |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
MMXU Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Measured and metered values |  |  | Measured and metered values
TotW(M) | MV | Total active power (total P) | 本欄請填寫Data Object名稱
TotVAr(M) | MV | Total reactive power (total Q) | 本欄請填寫Data Object名稱
TotPF(M) | MV | Average power factor (total PF) | 本欄請填寫Data Object名稱
Hz(M) | MV | Frequency | 本欄請填寫Data Object名稱
PPV(M) | DEL | Phase to phase voltages | 本欄請填寫Data Object名稱
PhV(M) | WYE | Phase to ground voltages | 本欄請填寫Data Object名稱
A(M) | WYE | Phase currents | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
5.9 Synchronism-check, Name：RSYN |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RSYN Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Blk(M) | SPS | Dynamic blocking of function described by the LN | 本欄請填寫Data Object名稱
Rel(M) | SPS | Release | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
5.10 Disturbance recorder function, Name：RDRE |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
RDRE Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
RcdMade(M) | SPS | Recording made | 本欄請填寫Data Object名稱
FltNum(M) | INS | Fault number | 本欄請填寫Data Object名稱
RcdStr(M) | SPS | Recording started | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
RcdTrg(M) | SPC | Trigger recorder | 本欄請填寫Data Object名稱
5.11 Circuit breaker supervision, Name：SCBR |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
SCBR Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
ColOpn(M) | SPS | Open command of trip coil | 本欄請填寫Data Object名稱
AbrAlm(M) | SPS | Contact abrasion alarm | 本欄請填寫Data Object名稱
OpTmAlm(M) | SPS | Switch operating time exceeded | 本欄請填寫Data Object名稱
Measured and metered values |  |  | Measured and metered values
AccAbr(M) | MV | Cumulated abrasion | 本欄請填寫Data Object名稱
OpTmOpn(M) | MV | Operation time open | 本欄請填寫Data Object名稱
OpTmCls(M) | MV | Operation time close | 本欄請填寫Data Object名稱
5.12 Circuit breaker, Name：XCBR |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XCBR Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
EEName(M) | DPL | External equipment name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M) | INS | Operation counter | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Pos(M) | DPC | Switch position | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M) | SPC | Block opening | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M) | SPC | Block closing | 本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote. | 本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。
5.13 Circuit switch, Name：XSWI |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XSWI Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
EEName(M) | DPL | External equipment name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
OpCnt(M) | INS | Operation counter | 本欄請填寫Data Object名稱
SwTyp(M) | ENS | Switch type | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Pos(M) | DPC | Switch position | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkOpn(M) | SPC | Block opening | 本欄請填寫Data Object名稱
BlkCls(M) | SPC | Block closing | 本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(C2) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote. | 本欄請填寫Data Object名稱
C2：如 LLN0 下已具備本 DO 時，在此 LN 下可不具備。
5.14 Tap changer, Name：YLTC |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XSWI Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
EEName(M) | DPL | External equipment name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
EndPosR | SPS | End position raise reached | 本欄請填寫Data Object名稱
EndPosL | SPS | End position lower reached | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
TapChg | BSC | Change tap position (stop, higher, lower) | 本欄請填寫Data Object名稱

## IO-Box
輸入輸出裝置(IO-Box)至少應包含本章所列 LN 及 DO(可為命名不同但功能相同之 DO)：
6.1 Logical node zero, Name：LLN0 |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LLN0 Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
NamPlt(M) | LPL | Name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
Health(M) | ENS | Health | 本欄請填寫Data Object名稱
Loc(M) | SPS | Local control behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
Mod (M) | ENC | Controllable data to change the behaviour of this LN by the operator. | 本欄請填寫Data Object名稱
LocSta(M) | SPC | Control authority at station level. Switch between station and higher level. TRUE = command allowed at station level, but not from remote, FALSE = command is allowed from remote | 本欄請填寫Data Object名稱
6.2 Physical device information, Name：LPHD |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LPHD Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
PhyNam(M) | DPL | Physical device name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
PhyHealth(M) | ENS | Physical device health | 本欄請填寫Data Object名稱
Proxy(M) | SPS | Indicates if this LN is a proxy | 本欄請填寫Data Object名稱
6.3 Physical communication channel supervision, Name：LCCH |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LCCH Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
ChLiv(M) | SPS | Physical channel status; true, if channel receives telegrams within a specified time interval | 本欄請填寫Data Object名稱
RedChLiv(M) | SPS | Physical channel status of redundant channel | 本欄請填寫Data Object名稱
6.4 Time master supervision, Name：LTMS |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
LTMS Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Status information |  |  | Status information
TmSrc(M) | VSS | Current time source | 本欄請填寫Data Object名稱
6.5 Tap changer, Name：YLTC |  |  | 對應之Logical Node名稱(全名，包含前後綴字元)
XSWI Class |  |  | 本欄請填寫 Logical Node名稱
DO Name(M/C) | CDC | Explanation
Data Objects |  |  | 對應之Data Object名稱(全名)
Descriptions |  |  | Descriptions
EEName(M) | DPL | External equipment name plate | 本欄請填寫Data Object名稱
Status information |  |  | Status information
EndPosR | SPS | End position raise reached | 本欄請填寫Data Object名稱
EndPosL | SPS | End position lower reached | 本欄請填寫Data Object名稱
Beh(M) | ENS | Behaviour | 本欄請填寫Data Object名稱
Controls |  |  | Controls
TapChg | BSC | Change tap position (stop, higher, lower) | 本欄請填寫Data Object名稱

## Common Data Classes
本規範所列各 CDC 內應具備下列 Data Attribute |  |  | 請舉例並列出該Data Attribute之Reference
7.1 Single point status (SPS) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
SPS Class |  |  | CFG(舉例) | LLN0(舉例) | Loc(舉例)
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
stVal(M) | BOOLEAN | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
7.2 Integer status (INS) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
INS Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
stVal(M) | INT32 | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
7.3 Enumerated status (ENS) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ENS Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
stVal(M) | ENUMERATED | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
7.4 Protection activation information (ACT) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ACT Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
general(M) | BOOLEAN | ST
phsA(M) | BOOLEAN | ST
phsB(M) | BOOLEAN | ST
phsC(M) | BOOLEAN | ST
neut(M) | BOOLEAN | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
7.5 Directional protection activation information (ACD) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ACD Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
general(M) | BOOLEAN | ST
dirGeneral(M) | ENUMERATED | ST
phsA(M) | BOOLEAN | ST
dirPhsA(M) | ENUMERATED | ST
phsB(M) | BOOLEAN | ST
dirPhsB(M) | ENUMERATED | ST
phsC(M) | BOOLEAN | ST
dirPhsC(M) | ENUMERATED | ST
neut(M) | BOOLEAN | ST
dirNeut(M) | ENUMERATED | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
7.6 Binary counter reading (BCR) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
BCR Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
actVal(M) | INT64 | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
configuration, description and extension
units(M) | Unit | CF
pulsQty(M) | FLOAT32 | CF
7.7 Visible string status (VSS) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
VSS Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
stVal(M) | VISIBLE STRING 255 | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
7.8 Measured value (MV) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
MV Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
measured attributes
instMag(M) | AnalogueValue | MX
mag(M) | AnalogueValue | MX
q(M) | Quality | MX
t(M) | TimeStamp | MX
configuration, description and extension
units(M) | Unit | CF
db(M) | INT32U | CF
7.9 Complex measured value (CMV) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
CMV Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
measured attributes
instCVal(M) | Vector | MX
cVal(M) | Vector | MX
q(M) | Quality | MX
t(M) | TimeStamp | MX
configuration, description and extension
units(M) | Unit | CF
db(M) | INT32U | CF
7.10 Phase to ground/neutral related measured values of a three-phase system (WYE) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
WYE Class
DA Name(M/C) | Type | FC
SubDataObject
phsA(M) | CDC：CMV
phsB(M) | CDC：CMV
phsC(M) | CDC：CMV
neut(M) | CDC：CMV
res(M) | CDC：CMV
7.11 Phase to phase related measured values of a three-phase system (DEL) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
DEL Class
DA Name(M/C) | Type | FC
SubDataObject
phsAB(M) | CDC：CMV
phsBC(M) | CDC：CMV
phsCA(M) | CDC：CMV
7.12 Controllable single point (SPC) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
SPC Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
stVal(M) | BOOLEAN | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
configuration, description et extension
ctlModel(M) | CtlModels | CF
parameters for control services
Service parameter name | Service parameter type | Value/Value range
ctlVal(M) | BOOLEAN | off (FALSE) ¦ on (TRUE)
7.13 Controllable double point (DPC) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
DPC Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
stVal(M) | BOOLEAN | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
stSeld(M) | BOOLEAN | ST
configuration, description et extension
ctlModel(M) | CtlModels | CF
sboTimeout(M) | INT32U | CF
operTimeout(M) | INT32U | CF
parameters for control services
Service parameter name | Service parameter type | Value/Value range
ctlVal(M) | BOOLEAN | off (FALSE) ¦ on (TRUE)
7.14 Controllable enumerated status (ENC) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
ENC Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
Status
stVal(M) | ENUMERATED | ST
q(M) | Quality | ST
t(M) | TimeStamp | ST
configuration, description et extension
ctlModel(M) | CtlModels | CF
parameters for control services
Service parameter name | Service parameter type | Value/Value range
ctlVal(M) | ENUMERATED
7.15 Device name plate (DPL) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
DPL Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
configuration, description and extension
vendor(M) | VISIBLE STRING255 | DC
7.16 Logical node name plate (LPL) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
LPL Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
configuration, description and extension
vendor(M) | VISIBLE STRING255 | DC
swRev(M) | VISIBLE STRING255 | DC
7.17 Binary controlled step position information (BSC) |  |  | 對應之Logical Device | 對應之Logical Node | 對應之Data Object | 對應之Data Attribute(有必要時再填寫此欄)
LPL Class
DA Name(M/C) | Type | FC
Data Attribute
status and control mirror
valWTr | ValWithTrans | ST
q | Quality | ST
t | TimeStamp | ST
configuration, description and extension
persistent (M) | BOOLEAN | CF
ctlModel | CtlModels | CF
parameters for control services
Service parameter name | Service parameter type | Value/Value range
ctlVal(M) | CODED ENUM | Stop ¦ lower ¦ higher ¦ reserved

## LN歸納
|  | PMCC(11.4kV/22.8kV) | MCC(69kV/161kV/345kV) | I/O Box
1 | LLN0 | V | V | V
2 | LPHD | V | V | V
3 | LCCH | V | V | V
4 | LTMS | V | V | V
5 | CILO | V | V
6 | CSWI | V | V
7 | MMTR | V | V
8 | MMXU | V | V
9 | PTOC | V
10 | PIOC | V
11 | PTOV | V
12 | PTUV | V
13 | RREC | V
14 | PTUF | V
15 | PTRC | V
16 | RSYN | V | V
17 | RDRE | V | V
18 | SCBR | V | V
19 | XCBR | V | V
20 | XSWI | V | V
21 | YLTC |  | V | V